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第一篇 竞争性磋商邀请函
根据奉节县人民医院业务发展情况及科室申请，为有效控制成本支出，拟对 “奉节县人民医院污水处理在线检测系统及整改项目”项目实施院内招标，项目已由上级部门批准，同意对该项目所需服务采购采取竞争性磋商方式，特邀请各单位参加。

1、 采购内容

	项目名称及内容
	投标最高限价单价（元）
	备注

	污水处理在线检测系统及整改项目
	480000.00
	


二、资金来源

单位自筹资金，资金已到位。

三、供应商资格条件
合格的供应商应首先符合政府采购法第二十二条规定的基本条件，同时满足符合本项目特定资格条件。

（一）基本资格条件

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录;

6.法律、行政法规规定的其他条件。

（二）竞争性磋商文件售价：无

（三）供应商须满足以下条件，其响应文件才被接受： 

1.按时递交了响应文件；

2.按时报名签到；

（四）递交响应文件地点：奉节县人民医院招标采购办公室（奉节县鱼复社区康宁街2）

（五）响应文件递交开始和截止时间：2021年9月16日北京时间8:00-12:00

（六）磋商开始时间：2021年9月16日北京时间14:30

五、其它有关规定

（一）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动，否则均为无效响应。

（二）单个分包为单一货物的，一个制造商对同一品牌同一规格型号的货物，仅能委托一个代理商参加该分包的磋商，否则均为无效磋商。同一分包的货物，制造商参与磋商的，不得再委托代理商参与磋商，否则为无效磋商。

（三）本采购项目所有答疑补遗文件（如果有）一律在《奉节县人民医院官网》上发布，请供应商注意下载并按答疑补遗内容完善响应文件。

（四）超过磋商截止时间、不按本采购文件规定密封恕不接受。

（五）磋商费用：无论磋商结果如何，供应商参与本项目磋商的所有费用均应由供应商自行承担。

六、联系方式

采 购 人：奉节县人民医院

地    址：奉节县鱼复街道康宁街2号

联 系 人：易老师

联系电话：023-56563320

2021年9月9日

第二篇 项目服务需求
1、 谈判项目一览表

	产品名称
	数量
	单位
	备注

	污水处理在线检测系统
	2
	套
	本工程涉及的土建部分及所有设备部分均由中标商免费承建，招标人不另行增加费用


2、 招标项目技术需求
（一）水质在线分析仪要求：为保证系统稳定性和兼容性，关键仪器要求采用同一品牌仪器。

（二）COD水质在线分析仪
技术参数：
	测量方法
	国家标准GB11914-89《水质 化学耗氧量测定 重铬酸钾》

	量程
	0-200/1000mg/L；可扩展

	测量周期
	可设置

	重复性
	≤±5%

	零点漂移
	≤±5mg/L

	量程漂移
	≤±3%

	示值误差
	≤10%

	功率
	80W

	外形尺寸
	800mm*400mm*330mm

	重量
	25KG（不含试剂）

	数字通讯
	RS232/RS458


（三）氨氮水质在线分析仪
技术参数：
	测量方法
	国家标准HJ 536-2009《水质 氨氮的测定 水杨酸分光光度法》

	量程
	0－100mg/L量程可调

	重复性
	≤5%

	零点漂移
	≤0.05mg/L

	量程漂移
	≤2%

	测量周期
	可设置

	精密度
	2.0%

	数字通讯
	RS232/RS458

	功率
	80W

	外形尺寸
	800mm*400mm*330mm


（四）PH技术参数要求：

· 测量范围: pH(0–14 pH);ORP( -1900 - +1900  

· 准确度：+ 0.02 pH; + 1 mV

· 分辨率：0.01pH; 1mV

· 稳定性：≤ 0.02 pH/24小时; ≤ 3 mV/24小时

· pH标准溶液：4.01/6.86/9.18 

· 显示方式：128 * 64点阵LCD

· 温度补偿：0–100 ℃
手动/自动(NTC10K)  

· 信号输出： 4-20mA隔离保护输出 最大环路电阻300Ω                                       

· 报警输出：高低限报警触点各一组（3A/250 V AC），

· 常开触点继电器

· 供电电源：AC 220V±10%  50Hz

· 电源消耗：≤3W

· 环境条件：（1）温度0～ 60 ℃  （2）湿度≤85%RH

· 外形尺寸：96×96×110mm（高×宽×深）

· 开孔尺寸：92×92mm（高×宽）

（五）采样器技术参数要求：
(采样间隔：1min～9999min 可设

(留样瓶数：24 瓶

(单次留样样量：10ml～1000ml

(留样量误差：±10%（留样 200ml 时）

(等比例留样量误差：±10%

(内置采样泵吸程：≥6.5 米

(水平采样距离：≥60 米

(水样保存温度：0℃～4℃（±1.5℃）

(管路系统气密性：≤-0.07MPa

(平均无故障连续运行时间：≥1440h/次

(绝缘阻抗：＞20MΩ

(模拟接口：4mA～20mA

(数字量输入接口：开关量、RS485

(流量测量接入形式：流量计模拟信号

(外形尺寸：446mm×500mm×1400mm（长×宽×高）

(重量：60kg

(功率：230W

(工作电压：AC220V±10%，50Hz±1Hz

(工作温度：0℃～50℃

(工作湿度：≤85％RH

（六）数采仪技术参数：

（1）、满足污染源在线自动监控（监测）数据采集传输仪技术要求》（HJ 477-2009）；

（2）、通过中国环境监测总站的仪器适用性检测，并列入合格名录；

（3）、具有中国环境保护产业协会“环境保护产品认证”；

（4）、具备6路带隔离的RS-232接口和1路RS-485接口，串口速率1200bps—921600bps，支持Modbus协议，已内置多种仪表协议；

（5）、具备16路模拟量输入通道，16位分辨率，支持4-20mA电流信号，0-5V电压信号，可配置为输入8路4-20mA差分电流信号；

（6）、具备2路继电器输出，负载能力为30VDC/5A；

（7）、通讯方式：可选配以太网/GPRS/CDMA/3G/4G(全网通)/NB-IOT；

（8）、显示单元：320×240点阵LCD显示屏，配16个触摸按键的薄膜键盘，可实时显示相关数据；

（9）、内置16G或以上存储器，可以保存一年以上的实时数据和分钟历史数据，三年以上的小时历史数据，十年以上的日历史数据，掉电不丢失；

（10）、设备代码（固件）可以用U盘、以太网和无线进行远程升级。
（七）土建施工质量及设备必须达到重庆市生态环境局规定要求。具体要求：详见工程量清单.

注：第三方比对费：3000.00元/套，一年不少于2次。
第三篇  商务条款
一、交货期、交货地点及验收方式
（一）交货期（或为：实施时间）

中标人应在采购合同签定后30个日历日内交货（按量体完成次日计算）。

（二）交货地点（或为：实施地点）

交货地点：按采购人要求运到采购人指定地点，其运输及装卸费用由中标供应商负责。具体地点由中标人与采购人签订合同时从采购人处获取。

（三）验收方式

1、货物到达现场后，中标人应在使用单位人员在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，作出开箱记录，双方签字确认。

2、中标人应保证货物到达采购人所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由供应商负责调换、补齐或赔偿。

3、中标人应提供完备的技术资料、装箱单和合格证等，并派遣专业技术人员进行现场指导。验收合格条件如下：

（1）产品技术参数与采购合同一致，性能指标达到规定的标准。

（2）产品技术资料、装箱单、合格证等资料齐全。

（3）产品试穿所出现的问题得到及时解决。

（4）在规定时间内完成交货并验收，并经采购人确认。

4、产品检测符合要求后，才作为最终验收。

5、供应商提供的货物未达到招标文件规定要求，且对采购人造成损失的，由供应商承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

6、大型或者复杂的政府采购项目，采购人应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。

7、采购人需要制造商对中标人交付的产品（包括质量、技术参数等）进行确认的，制造商应予以配合，并出具书面意见。

8、产品包装材料归采购人所有。

二、报价要求

本次报价须为人民币报价，包含：货物、技术资料、货物的税费、运输费、安装费、保险费、包装费、装卸费、培训费与货物有关的供方应纳的税费、售后服务费以及有关的其他费用。

三、质量保证及售后服务

（一）产品质量保证期

1、投标人应明确承诺：投标产品质量保证期2年，质保期自双方代表在验收报告上签字之日起计算。

2、投标产品属于国家规定“三包”范围的，其产品质量保证期不得低于“三包”规定。

3、投标人的质量保证期承诺优于国家“三包”规定的，按投标人实际承诺执行。

4、投标产品由制造商（指产品生产制造商，或其负责销售、售后服务机构，以下同）负责标准售后服务的，应当在投标文件中予以明确说明,并附制造商售后服务承诺。

（二）售后服务内容

1、投标人和制造商在质量保证期内应当为采购人提供以下技术支持和服务：

（1）电话咨询

中标人和制造商应当为采购人提供技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议。

（2）现场响应

采购人遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，中标人和制造商应在2小内到达现场（远郊区4小时内到达现场）进行处理，确保产品正常工作；无法在8小时内解决的，应在24小时内提供备用产品，使采购人能够正常使用。

（3）技术升级

在质保期内，如果中标人和制造商的产品技术升级，供应商应及时通知采购人，如采购人有相应要求，中标人和制造商应对采购人购买的产品进行升级服务。

2、质保期外服务要求

（1）质量保证期过后，供应商和制造商应同样提供免费电话咨询服务，并应承诺提供产品上门维护服务。

（2）质量保证期过后，采购人需要继续由原供应商和制造商提供售后服务的，该供应商和制造商应以优惠价格提供售后服务。

（三）备品备件及易损件

中标人和制造商售后服务中，维修使用的备品备件及易损件应为原厂配件，未经采购人同意不得使用非原厂配件，常用的、容易损坏的备品备件及易损件的价格清单须在投标文件中列出。

四、付款方式

项目经验收合格（经生态环境局认同后）后开具正规发票付款95%，留5%质保金，质保期满后一个月内付清。

五、知识产权

采购人在中华人民共和国境内使用投标人提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，中标人应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

六、培训

供应商对其提供产品的使用和操作应尽培训义务。供应商应提供对采购人的基本免费培训，使采购人使用人员能够正常操作。

七、其他

（一）投标人必须在投标文件中对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到本篇及招标文件其他条款的要求。

（二）其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

第4篇 评标方法、评标标准、无效投标条款和废标条款

一、磋商程序及方法

（一）磋商按竞争性磋商文件规定的时间和地点进行，供应商须有法定代表人或其授权代表参加并签到。

（二）采购人将根据本项目的特点依法组建磋商小组，并在奉节县人民医院采购专家库中随机抽取3名专家组成。
（三）竞争性磋商以抽签的形式确定磋商顺序，由本项目磋商小组分别与各供应商进行磋商。磋商小组对各供应商的资格条件、响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查，各供应商只有在完全符合要求的前提下，才能参与正式磋商。
1.资格性检查。依据法律法规和竞争性磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明、等进行审查，以确定供应商是否具备磋商资格。资格性检查资料表如下：
	序号
	检查因素
	检查内容

	1
	供

应

商

基

本

资

格

条

件
	（1）具有独立承担民事责任的能力
	供应商提供法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明复印件。不具有独立法人的分公司、办事处等分支机构不能参加磋商。

	
	
	（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
	供应商提供书面声明或相关证明材料

	
	
	（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力
	供应商提供书面声明或相关证明材料

	
	
	（4）有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录
	供应商提供书面声明或相关证明材料

	
	
	（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录
	供应商提供书面声明或相关证明材料

	
	
	（6）法律、行政法规规定的其他条件
	供应商提供书面声明或相关证明材料

	2
	特定资格条件
	提供相关资料


注：①供应商按“多证合一”登记制度办理营业执照的，只须提供的营业执照（副本）复印件即可。

②根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条“参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”中“重大违法记录”，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。行政处罚中“较大数额”的认定标准，由被执行人所在的省、自治区、直辖市人民政府制定，国务院有关部门规定了较大数额标准的，从其规定。

2.符合性检查。依据竞争性磋商文件的规定，磋商小组从响应文件的有效性、完整性和对竞争性磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对竞争性磋商文件的实质性要求作出响应。符合性检查资料表如下：

	序号
	评审因素
	评审标准

	1
	有效性审查
	响应文件签署
	响应文件上法定代表人或其授权代表人的签字齐全。

	
	
	法定代表人身份证明及授权委托书
	法定代表人身份证明及授权委托书有效，符合竞争性磋商文件规定的格式，签字或盖章齐全。

	
	
	响应方案
	只能有一个响应方案。

	
	
	报价唯一
	只能有一个有效报价，不得提交选择性报价或超限价。

	2
	完整性审查
	响应文件份数
	响应文件正、副本数量符合竞争性磋商文件要求。

	3
	竞争性磋商文件的响应程度审查
	响应文件内容
	对竞争性磋商文件第二、三篇规定的磋商内容作出响应。

	
	
	磋商有效期
	满足磋商文件规定。


3.澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式要求投标人作出必要澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

5.推荐中标候选供应商名单。按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

二、评标标准

按照以下评分因素及分值设置，每个评委独立对每个有效投标人的竞标文件进行评价、打分。投标人的综合得分为所有评委评分的算术平均值。具体的评分因素及分值设置如下：

	序号
	评分因素及权值
	分值
	评分标准
	说明

	1
	磋商报价
（50%）
	50分
	满足资格性、符合性要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，按照下列公式计算每个供应商的磋商报价得分。
磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×价格权值×100
	

	2
	技术部分（50%）
	10分
	投标设备的技术性能（10分）
	磋商小组根据投标人所采用的整机一起产品的参数及技术要求符合性情况进行评审，在1-10间酌情打分。

	
	
	10分
	售后服务：质保期2年得5分，加1年加5分。
	

	
	
	10分
	供货方案与进度（10分）
	磋商小组根据供应商提供的供货方案与进度的响应程度情况进行评审，在1-10间酌情打分。

	
	
	8分
	人员技术能力（8分）
	投标企业具备污染源在线监控（水）技术人员，每人每证得2分，最多8分。

	
	
	12分
	运行保障能力（8分）
	对系统运行中出现重大故障有充分的应急准备，预案编制充分、响应时间、响应程度、解决问题的能力，有效快速恢复设备正常运行，在1-12间酌情打分。


三、无效投标条款

评标委员会评审时，投标人或其投标文件出现下列情况之一者，应为无效投标：

（一）投标人不具备招标文件规定的资格要求的。

（二）投标人超出营业范围投标的。

（三）投标文件未按照招标文件要求由投标人法定代表人或授权代表签字，或未按招标文件要求的格式加盖公章的（逐页签字盖章的要求除外）。

（四）投标文件出现多个投标方案或投标报价的。

（五）投标报价超出招标文件规定的投标限价或公布的采购预算的。

（六）投标有效期、交货时间、质保期等商务条款不能满足招标文件要求的。

（七）投标产品不符合必须强制执行的国家标准的。

（八）投标文件含有违反国家法律、法规的内容，或附有采购人不能接受的条件的（如投标报价明显高于市场价格等）。

（九）评委认定的其他对招标文件未实质性响应的情形。

四、废标条款

评标委员会评审时出现以下情况之一的，应予废标：

（一）投标人的报价均超过了采购预算,采购人不能支付的。

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的。

（三）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，除采购任务取消情形外，应当重新组织采购。

第五篇 供应商须知
一、磋商费用

参与磋商的供应商应承担其编制响应文件与递交响应文件所涉及的一切费用，不论磋商结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下无义务也无责任承担这些费用。

二、竞争性磋商文件

（一）竞争性磋商文件由采购邀请书、项目服务需求、供应商须知、项目商务需求、磋商程序及方法、评审标准、无效响应和采购终止、供应商须知、政府采购合同、响应文件等七部分组成。

（二）采购人（或采购代理机构）所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是竞争性磋商文件不可分割的部分。

（三）竞争性磋商文件的解释

供应商如对竞争性磋商文件有疑问，必须以书面形式在提交响应文件截止时间3个工作日前向采购人（或采购代理机构）要求澄清，采购人（或采购代理机构）可视具体情况做出处理或答复。如供应商未提出疑问，视为完全理解并同意本竞争性磋商文件。一经进入磋商程序，即视为供应商已详细阅读全部文件资料，完全理解竞争性磋商文件所有条款内容并同意放弃对这方面有不明白及误解的权利。

（四）本竞争性磋商文件中，磋商小组根据与供应商进行磋商可能实质性变动的内容为竞争性磋商文件第二、三篇全部内容。

（五）评审的依据为竞争性磋商文件和响应文件（含有效的书面承诺）。磋商小组判断响应文件对竞争性磋商文件的响应，仅基于响应文件本身而不靠外部证据。

三、磋商要求

（一）响应文件

1.供应商应当按照竞争性磋商文件的要求编制响应文件，并对竞争性磋商文件提出的要求和条件作出实质性响应，响应文件原则上采用软面订本，同时应编制完整的页码、目录。

2.响应文件组成

响应文件由第七篇“响应文件编制要求”规定的部分和供应商所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，供应商应按照第七篇“响应文件编制要求”规定的目录顺序组织编写和装订，也可在基本格式基础上对表格进行扩展，未规定格式的由供应商自定格式。

（二）联合体

本项目不接受联合体参与磋商。

（三）磋商有效期

响应文件及有关承诺文件有效期为提交响应文件截止时间起60天。

（四）修正错误

1.若供应商所递交的响应文件或最后报价中的价格出现大写金额和小写金额不一致的错误，以大写金额修正为准。

2.磋商小组按上述修正错误的原则及方法修正供应商的报价，供应商同意并签字确认后，修正后的报价对供应商具有约束作用。如果供应商不接受修正后的价格，将失去成为成交供应商的资格。

（五）提交响应文件的份数和签署

1.响应文件正本一份，副本一份，须在文件的右上角注明正本或副本，副本可为正本的复印件，应与正本一致，如出现不一致情况以正本为准。
2.在响应文件正本中，竞争性磋商文件第七篇响应文件编制要求中规定签字、盖章的地方必须按其规定签字、盖章。

（六）响应文件的递交

1.响应文件的密封与标记

响应文件的正本、副本统一装入一个文件袋中密封，并在封口处加盖供应商公章。封套上注明以下内容：

采购人名称：                     
项目名称：×××××项目响应文件
供应商名称：   （全称并加盖单位公章）   
在2020年5月25日14时30分（磋商时间）前不得开启

注：采用A4白纸打印后粘贴在响应文件上。
2.如果未按上述规定进行密封和标记，采购代理机构对响应文件误投、丢失或提前拆封不负责任。

（七）供应商参与人员

各个供应商应当派1 名代表参与磋商，至少1人应为法定代表人或具有法定代表人授权委托书的授权代表。

四、成交供应商的确认和变更

（一）成交供应商的确认

采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商，也可以书面授权磋商小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。

（二）成交供应商的变更

成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的成交候选供应商顺序，确定排名下一位的候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

五、成交通知

（一）成交供应商确定后，将在《奉节县人民医院官网》上发布成交结果公告。

（二）结果公告发出同时，采购代理机构将以书面形式发出《成交通知书》。《成交通知书》一经发出即发生法律效力。

（三）《成交通知书》将作为签订合同的依据。

（四）如有供应商对成交结果提出质疑的，在质疑处理完毕后发出成交通知书。

六、关于质疑和投诉

（一）质疑

供应商认为磋商文件、采购过程和成交结果使自己的权益收到伤害的，可向采购人或采购代理机构以书面形式提出质疑。

提出质疑的应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。 

1.质疑时限、内容

供应商认为磋商文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

1.2供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：

1.2.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

1.2.2质疑项目的名称、项目号以及磋商项目编号；

1.2.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

1.2.4事实依据；

1.2.5必要的法律依据；

1.2.6提出质疑的日期；

1.2.7营业执照（或事业单位法人证书，或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明、组织机构代码证）复印件；

1.2.8法定代表人授权委托书原件、法定代表人身份证复印件和其授权代表的身份证复印件（供应商为自然人的提供自然人身份证复印件）；

1.3供应商为自然人的，质疑函应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

2.质疑答复

采购人、采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

3.其他

3.1供应商应按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）及相关法律法规要求，在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

3.2质疑函范本可在财政部门户网站和中国政府采购网下载。

七、签订合同

（一）采购人应当自成交通知书发出之日起30日内，按照竞争性磋商文件和成交供应商响应文件的约定，与成交供应商签订书面合同条款。所签订的合同条款不得对竞争性磋商文件和供应商的响应文件作实质性修改。

（二）竞争性磋商文件、供应商的响应文件及澄清文件等，均为签订合同的依据。

（三）合同生效条款由供需双方约定，法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后生效的合同，依照其规定。

（四）合同条款原则上应按照竞争性磋商文件中的合同条款及格式进行签订，相关单位要求适用合同通用格式版本的，应按其要求另行签订其他合同。

（五）采购人要求成交供应商提供履约保证金的，应当在竞争性磋商文件中予以约定。成交供应商履约完毕后，采购人根据磋商文件规定无息退还其履约保证金。

第六篇 采购合同

奉节县人民医院采购合同
（采购项目编号：     ）

甲方（需方）：___________________________      计价单位：____________

乙方（供方）：___________________________      计量单位：_____________

经双方协商一致，达成以下购销合同：

	商品名称
	规格型号
	数量
	单价
	总价
	交货时间
	交货地点

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	合计人民币（小写）：

	合计人民币（大写）：

	一、质量要求和技术标准。供方提供的商品必须是全新的，完全符合国家有关技术标准，供方的质量保证及售后服务承诺如下：

1.质保期限：

2.保修范围：

3.服务措施：

4.质保期后服务：

	二、随机备品、附件、工具数量及供应方法：

	三、交提货方式：

	四、验收标准、方法：

如有异议，请于      日内提出。

	五、付款方式：

（按财政支付、采购人支付及支付方式等分别填列）

	六、违约责任：

按《合同法》、《政府采购法》执行，或按双方约定。

	七、其他约定事项：

1.竞争性磋商文件及其补遗文件、响应文件和承诺是本合同不可分割的部分。

2.本合同如发生争议由双方协商解决，协商不成向需方所在人民法院提请诉讼。

3.本合同一式__份， 需方__份，供方__份，具同等法律效力。

4.其他：

	需方：

地址：

联系电话：

授权代表：
	供方：

地址：

电话：

传真：

开户银行：

账号：

授权代表：

（本栏请用计算机打印以便于准确付款）

	备注：




签约时间：           年   月   日      签约地点： 

奉节县人民医院采购货物（服务）验收表

	项目名称
	
	项目编号
	

	成交金额
	

	结算金额
	

	采购单位
	
	经办人及电话
	

	成交人
	
	联系人及电话
	

	货物名称及规格型号
	单位
	数量
	单价
	总价

	
	
	
	
	

	成交人

 意见：
	                                           成交人（公章）

                                           交货日期： 年  月  日

	采购单位验收意见：
	                                           采购单位（公章）

                                           验收日期：  年  月  日

	监督科室验收意见：
	                                            验收日期： 年  月  日


注：

1.本表一式三份，货物(服务)验收后采购单位、成交单位、各存档一份（分散采购形式下交易中心无需签章和存档）；

2.本表所列资料清单如为复印件应加盖报送单位公章，并注明原件存放处；

3.本表不能完整填列所购商品时，请填报附表作为本表附件；

第七篇 响应文件格式

                                                       正本/副本

奉节县人民医院

护士鞋及毛衣竞争性磋商

响应文件

供应商：         全称并盖单位章         

法定代表人或授权代表：   （签字或盖章） 
日期：   年   月   日

目  录

一、资格条件及其他

1、营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）

2、法定代表人身份证明书

3、法定代表人授权委托书

4.有效税务登记证

5.缴纳社会保障金的证明材料

6.书面声明

7. 特定资格条件证书或证明文件
二、经济部分

1.竞争性磋商报价函

2.明细报价表

三、服务部分

1.服务方案

2.服务响应偏差表

四、商务部分
1.商务要求响应情况
2.商务响应偏离表
3.其它优惠服务承诺

五、其他应提供的资料

一、资格条件及其他
1、营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）

注：供应商提供法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明、组织机构代码证复印件

说明：按“多证合一”登记制度办理营业执照的，只提供的营业执照（副本）复印件即可。

2、法定代表人身份证明书（格式）

法定代表人身份证明书（格式）

磋商项目名称：                                                
致：                     （采购人名称）
        （法定代表人姓名）在               （供应商名称）任      （职务名称）职务，是              （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

                                      供应商全称：    （盖单位公章）    
                                      日期：   年   月   日

（附：法定代表人身份证正反面复印件）



3、法定代表人授权委托书（格式）
法定代表人授权委托书（格式）

磋商项目名称：                                                
致：                     （采购人名称）
            （供应商法定代表人名称）是                    （供应商名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的磋商、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签字负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人：                                 供应商法定代表人：

（签字或盖章）                                （签字或盖章）

                             供应商全称：    （盖单位公章）    
日期：   年   月   日
（附：被授权人身份证正反面复印件）


4.有效税务登记证

注：提供税务登记证（副本）复印件。

5.缴纳社会保障金的证明材料
注：提供社会保险登记证或缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。或提供书面声明。

6.书面声明

书面声明

磋商项目名称：                                                
致：                   （采购人名称）
          （供应商名称）郑重声明，我公司具有具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力,具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录，在合同签订前后随时愿意提供相关证明材料；我公司还同时声明未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人” “重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中，并随时接受采购人的检查验证，符合《政府采购法》规定的供应商资格条件。我方对以上声明负全部法律责任。

特此声明。

供应商全称：      （盖单位公章）       
法定代表人或授权代表：  （签字或盖章） 
日期：   年   月   日

7. 特定资格条件证书或证明文件

注：提供相关证明资料复印件。

说明：供应商按“多证合一”登记制度办理营业执照的，供应商只提供的营业执照（副本）复印件即可。

二、经济部分
1.竞争性磋商报价函
1.竞争性磋商报价函
采购人：                
    我方收到           （项目名称）的竞争性磋商文件，经详细研究，决定参加该项目的磋商。
1.愿意按照竞争性磋商文件的要求，提供本项目的货物交货及技术服务，初始报价为人民币（大写）：           元整，人民币￥：​​           ，交付期在签订合同后     日历天交货，质量要求          。以我公司最后报价为准。
2、我方现提交的响应文件为：响应文件正本   份，副本   份。

3、我方承诺：本次磋商的有效期为60天。

4、我方完全理解和接受贵方竞争性磋商文件的一切规定和要求及磋商评审办法。

5、在整个竞争性磋商过程中，我方若有违规行为，接受按照《中华人民共和国政府采购法》和《竞争性磋商文件》之规定给予惩罚。

6、我方若成为成交供应商，将按照最终磋商结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

7、我方同意按竞争性磋商文件规定，交纳竞争性磋商文件要求的保证金。如果我方成为成交供应商，保证在接到成交通知书后，向采购代理机构交纳竞争性磋商文件规定的采购代理服务费。

8.我方未为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

供应商全称：      （盖单位公章）       
法定代表人或授权代表：  （签字或盖章） 
日期：   年   月   日

2.明细报价表
	序号
	货物名称
	参数
	规格
	数量
	最高单价(元)
	合计金额(元)
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	


注：1.请供应商完整填写本表。

        2.该表可扩展。

供应商全称：      （盖单位公章）       
法定代表人或授权代表：  （签字或盖章） 
日期：   年   月   日

三、服务部分
1.服务方案（格式自定）

2.服务响应偏离表

服务响应偏离表
磋商项目名称：
	序号
	采购需求
	响应情况
	偏离说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：

1.本表即为对本项目“第二篇 项目服务需求”中所列服务要求进行比较和响应；

2.该表必须按照竞争性磋商要求逐条如实填写，根据响应情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”；

3.该表可扩展。

供应商全称：      （盖单位公章）       
法定代表人或授权代表：  （签字或盖章） 
日期：   年   月   日

四、商务部分
1.商务要求响应情况：

服务期及地点、报价要求、质量保证及售后服务等（格式自定）

2. 商务响应偏离表（本表可自行设计格式）

磋商项目名称：

	序号
	项目技术需求
	响应情况
	差异说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：

1.本表即为对本项目“第三篇 项目商务需求”中所列技术要求进行比较和响应；

2.该表必须按照竞争性磋商要求逐条如实填写，根据响应情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”；

3.该表可扩展。
供应商全称：      （盖单位公章）       
法定代表人或授权代表：  （签字或盖章） 
日期：   年   月   日

3.其它优惠承诺

如有，格式自定。

五、其他应提供的资料
其他与项目有关的资料（如有自附）





























